КУПП «Барановичи коммунтеплосеть»
Сведения о проверке готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП 2026/2027
Потребитель: 														 
Наименование объекта, адрес объекта:										
	Акт
приемки-передачи гидравлического испытания на прочность и плотность наружных тепловых сетей

	Состав оборудования, используемого при испытании:
Оборудование:_______________________________________________________________
                                                                       тип, марка, производительность, давление
Присоединенные патрубки
По воздуху ________, по воде ___________, дренаж ________________

Гидравлические испытания наружных тепловых сетей протяженностью_____________________
и диаметром ________________________ давлением Р = ________МПа   (Рраб _____ МПа)         
                                                                                                                                           1,25 рабочего, 
                                                                                                                                                   но не менее 0,2 МПа
Время испытания – 15 мин. Падение давления составило _____МПа
Результаты испытаний считать: ________________                                           _______   
                                                                               (удовлетворительными, неудовлетворительными)
Испытания выполнены в соответствии с п.11.5,11.6 ТКП 458-2023
	Нач-к уч-ка,
ПТО




потребитель

	

	Акт
осмотра ИТП, приемки-сдачи гидравлического испытания на прочность и плотность
промывки системы теплопотребления

	Состав оборудования, используемого при испытании:
Оборудование:_______________________________________________________________
                                                                       тип, марка, производительность, давление

Гидравлические испытания теплового пункта с элеваторным узлом (без элеваторного узла) 
проводились Р = ______МПа; 
                        1,25 рабочего, 
                           но не ниже 1 МПа 
время испытания – 15 мин; падение давления составило ______МПа (Рраб _____ МПа)

Гидравлические испытания водоподогревателя  ________  Р = _______МПа   (Рраб _____ МПа)         
                                                                                    тип                                                          1,25 рабочего, 
                                                                                                                                                         но не ниже 1 МПа
Гидравлические испытания системы отопления: чугунные, иные отопительные приборы 
                                                                                                       (нужное подчеркнуть)
проводились Р = _____________МПа; 
                                                                                                                                                             
время испытания – 15 мин; падение давления составило _______МПа (Рраб ________ МПа)
                                                                                                                                                                         1,25 рабочего, 
                                                                                                                                              но для чугунных не более 0,6 МПа, 
                                                                                                                     для иных отопительных приборов не более 1МПа 

Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения проводились Р = _______МПа; 
                                                                                                                                  1,5 рабочего                                                                                                                
время испытания – 10 мин; падение давления составило _______МПа (Рраб ______ МПа)

Количество элеваторных узлов _________________ 

Результаты испытаний считать: ________________                                           _______   
                                                             (отвечают указанным условиям, не отвечают указанным условиям)
Испытания выполнены в соответствии с п.17.5, 17.7 ТКП 458-2023
	Нач-к уч-ка,
ПТО














потребитель

	Промывка системы теплопотребления:
гидравлическая  ____________________     гидропневматическая  __________________________
                                      дата                                                                                                              дата
Результаты испытаний считать: ________________                                           _______   
                                                             (отвечают указанным условиям, не отвечают указанным условиям)

Испытания выполнены в соответствии с п.17.4 ТКП 458-2023 до полного осветления воды.
	ЛХА


потребитель





	Приборный учет, система регулирования, расчетные сопла и шайбы

	
Тепловая нагрузка: отопление __________________Гкал/ч ; вентиляция _____________ Гкал
                                   горячее водоснабжение ________________Гкал/ч
Установка расчетных сопел и шайб, наличие пломб
Dс = ______мм ; пломба № _________                 Dш = ______мм ; пломба № _________                
Dс = ______мм ; пломба № _________                 Dш = ______мм ; пломба № _________   
Dс = ______мм ; пломба № _________                 Dш = ______мм ; пломба № _________                                     
	ОУиСт/э

	Наличие и работоспособность:
- автоматики отпуска тепла (акт наладки, тип, Ду) _____________________________________
- регуляторов перепада давления (тип, Ду, диапазон)   __________________________________
- регуляторов температуры ГВС (тип, Ду)  ____________________________________________
- автоматики вентсистем (тип, Ду, диапазон)   _________________________________________
Приборы учета, дата следующей поверки  ____________________________________________

	СГЭ

	

	Наличие субабонентов ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

	ОУиСт/э



Система теплопотребления готова к работе в ОЗП 2026/2027. 
Оформить Акт и Паспорт готовности потребителя к работе в осенне-зимний период в «Госэнергогазнадзоре»
         
             




             Заместитель директора–
              главный инженер                                                                                         А.Н.Моргун                                                         



















































